## Slide 1: Napelemes rendszerek – veszélyek és védőintézkedések a beavatkozás során

## Slide 2
Veszélyek a beavatkozó tűzoltókra
A legfőbb veszély az áramütés, a mérgező gázok és a leeső alkatrészek. Figyelembe kell venni az általános tetőn való beavatkozás szabályait is.
Áramütés veszélye
Minden napelemes rendszerben túllépik az 50 V AC és 120 V DC maximális feszültséget.
A napelem modulok egyenáramú kábelein napközben folyamatosan elektromos egyenfeszültség van.
Terhelés alatt már alacsony egyenfeszültségeknél ívek keletkeznek.
A lelógó elektromos kábelek mindig veszélyt jelentenek.

## Slide 4
Védőintézkedések
A szakaszolókapcsoló és tűzoltó kapcsoló kikapcsolása AC és DC oldalon.
Az inverterek kondenzátorainak kisütése után várjunk legalább 5 percet.
Ne lépjünk a napelem modulokra.
Ne károsítsuk vagy semmisítsük meg a napelem modulokat.
A feszültség alatt álló berendezések kezelésére vonatkozó szabályokat tartsuk be. (figyelmeztetés, kikapcsolás, lekapcsolás, jelentés).
A feszültség alatt álló kábeleken és alkatrészeken végzett oltási során tartsuk be az alkalmazott sugártípusra előírt védőtávolságokat. (Szórt, kötött)

## Slide 5
Mérgező gázok veszélye
A kábelszigetelés, a műanyagok és a PV modulok alkatrészeinek égése során keletkező mérgező anyagok.
A veszély mértéke az épülettüzekéhez hasonló.
Gázok lehetséges terjedése a szellőzőrendszereken keresztül.
Védőintézkedések
Légzőkészülékek használata.
A szellőzőrendszerek kikapcsolása.
Személyek mentése / az érintett területek evakuálása.

## Slide 7
Leeső alkatrészek veszélye
Nincs információ a rendszer illetve rögzítésének tűzzel kapcsolatos viselkedésről és tűzállóságáról.
Leeső elemek, például épülettűz esetén.
A napelem modulok laminált üvege felmelegedés és/vagy oltóvíz hatására szétrepedhet és szilánkok repkedhetnek.
A tetőterhelés korlátozott a PV-modulok súlya és a rögzítési konstrukciók miatt.
A napkollektor egyes részei (PV modulok és rögzítőszerkezet) beeshetnek az épületbe, ha az alatta lévő tetőszerkezet leég.
Védőintézkedések
A lehetséges maximális tetőterhelést vegyük figyelembe.
Vegyük figyelembe a törmelék árnyékot (a lehullás területét).
Zárjuk le a veszélyes területet.